## A
|  |  |  | アルファ工場 | K-06310 | ver10.0618
露出型柱脚（ピン）の設計
部位 |  | Ｃ６ | Ｃ７
| 長期(1)、短期(2) | 1 | 1 |  | 単位
Fc | ：基礎コンクリートの強度 | 21 | 21 |  | [N/mm2]
F | ：ベースプレートの基準強度 | 235 | 235 |  | [N/mm2]
V | ：柱脚軸力 | 43 | 43 |  | [kN]
Q | ：柱脚せん断力 | 7 | 7 |  | [kN]
B | ：ベースプレートの巾 | 200 | 200 |  | [mm]
D | ：ベースプレートの長さ | 200 | 200 |  | [mm]
Lx | ：三辺固定版の短辺 | 100 | 100 |  | [mm]
Ly | ：三辺固定版の長辺 | 200 | 200 |  | [mm]
t | ：ベースプレートの厚さ | 16 | 16 |  | [mm]
n | ：アンカーボルトの本数 | 2 | 2 |  | [本]
φ | ：アンカーボルトの軸径 | 16 | 16 |  | [mm]
fb1 | ：板の許容曲げ応力度 | 180.7692 | 180.7692 |  | [N/mm2]
As | ：アンカーボルトの軸断面積 | 201.0619 | 201.0619 |  | [mm2]
基礎圧縮力の検討
部位 |  | Ｃ６ | Ｃ７
σc | ：圧縮応力度 N/BD | 1.075 | 1.075 |  | [N/mm2]
σca | ：許容圧縮応力度 | 7 | 7 |  | [N/mm2]
| 判 定 | OK | OK
ベースプレートの検討
部位 |  | Ｃ６ | Ｃ７
λ | ：三辺固定版の辺長比 | 2 | 2
α | ：辺長比による曲げ係数 | 0.21 | 0.21
M1 | ：３辺固定版の曲げ | 2257.5 | 2257.5 |  | [N・m]
M2 | ：片持ち版の部分 | 21500 | 21500 |  | [N・m]
Mmax | ：設計用最大曲げ max(M1,M2) | 21500 | 21500 |  | [N・m]
tn | ：必要板厚 | 26.7136 | 26.7136 |  | [mm]
| 判 定 | NG | NG
fs | ：ボルトの許容剪断力 | 90.4515 | 90.4515 |  | [N/mm2]
Qa | ：せん断耐力 n・As・fs | 36.3727 | 36.3727 |  | [kN]
| 判 定 | OK | OK