## §３
| α小 | ok-03000 | Ver04.0921
§３ 耐震診断の方針

## 方針
[7 empty] | α小 | ok-03111 | Ver04.0921
§３ | 耐震診断の方針
３-１ | 耐震診断の方針
（１） | 診断の方針
桁行き方向は２階建てブレース構造、張間方向は組立山形鋼を用いたラチス式円弧
屋根梁を持つラーメン構造になっており文部省の架構種別では、Ｓ１タイプである。
屋根ブレースは剛性、耐力ともに充分でない場合を想定し、各ゾーンに分割し、
その代表ごとに診断を行う。屋根の荷重伝達能力について別途検討を行う。
（２） | ゾーニングの方針
方向 | ゾーン名 |  | 階 | 構造 | 代表・単独 | 備 考
Ｘ方向 | ２通り |  | 1 | Ｓ | 代表 | 屋体基準で算定する。
張間 | （ＸⅠゾーン） |  |  |  |  | ２、１０通りを代表する。
| ３通り |  | 1 | Ｓ | 代表 | 屋体基準で算定する。
| （ＸⅡゾーン） |  |  |  |  | ３～９通りを代表する。
| １１通り |  | 1 | Ｓ | 代表 | 屋体基準で算定する。
| （ＸⅡゾーン） |  |  |  |  | １、１１通りを代表する。
| 増築下屋ゾーン |  | 1 | Ｓ | 単独 | 耐震改修指針（１９９６）による場合の靭性指標で算定する。
Ｙ方向 | Ａ通り |  | 2 | Ｓ | 代表 | 屋体基準で算定する。
桁行 | （ＹⅠゾーン） |  | 1 | Ｓ |  | Ａ、Ｆ通りを代表する。
| 増築下屋ゾーン |  | 1 | Ｓ | 単独 | 耐震改修指針（１９９６）による場合の靭性指標で算定する。
[7 empty] | α小 | ok-03131 | Ver04.0921
（３） | 準拠する基準等
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」
「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説
（１９９６）」(財)建築防災協会
「鋼構造設計基準」 日本建築学会
「鋼構造限界状態設計指針」 日本建築学会
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」平成１８年版 文部省
| 適 用 対 象 |  | 適 用 基 準
| 鉄骨部ラーメン・ブレース及びＲＣ片持ち柱 |  | 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」平成１８年版（文化省）
「学校施設の耐震補強マニュアルＳ造屋内運動場編」（文部省）
| ＲＣ造一般 |  | 「改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」(財)建築防災協会
「改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計方針摘要の手引き」(財)建築防災協会
| 屋根ブレース構面 |  | 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」平成８年版（文部省）
「学校施設の耐震補強マニュアル Ｓ造屋内運動場編」（文部省）
各ゾーンは適用基準が異なる層、部位ごとに分離して検討する。
（４） | 使用プログラム
| 適 用 対 象 |  | 適 用 プ ロ グ ラ ム
| 準備計算(軸力，地震力，重心，偏心等) |  | 建築構造計算用一連プログラム「SuperBuild/ＳＳ２」：ユニオンシステム（株）
| 鉄筋コンクリート部の耐震診断 |  | 耐震診断支援プログラム「SuperBuild/耐震診断２００１」：ユニオンシステム（株）
| 鉄骨部を含む張間方向の保有耐力計算 |  | 平面フレーム増分解析プログラム「SuperBuild/ＦＡ１」：ユニオンシステム（株）
（５） | 仮定荷重
・固定荷重：仕上げ材は実状にあった荷重を算定する。
・積載荷重：鉄骨屋根、庇等の積載荷重は０とする。
：陸屋根、バルコニーなど、人が載る可能性の低い場合は
架構用 ７００Ｎ／㎡、地震用 ３００Ｎ／㎡とする。
・地震荷重：ゾーニングによるＲＣフレームの外力分布はＡｉ分布とする。
：ＲＣ妻柱はＡｉ分布とする。
：Ｓ造を含むフレームは、ギャラリー部分を軒位置に載荷しＡｉ
＝１．０ とする。２階建ての２階を扱うときはＡｉ分布とする。
（６） | 調査結果の扱いと耐力の算定について
a. | 設計図書との不一致箇所の扱い
設計図書がなく現場での採寸結果を採用した。
b. | 不同沈下の調査結果について
局部的に傾斜の傾向が認めらるが、床下の束材がダメージを受けている可能性が
ある。ただし、基礎の沈下傾向はなく診断耐力には反映しない。
c. | ＥＸＰ．Ｊの間隔
屋内運動場と下屋は軽量形鋼で連結されているが、軽微でありそれぞれが独立し
ているものとして扱う。
d. | 鉄骨調査結果の扱い
１・壁ブレースが、軸力部材に対し偏心して取り付いていることにより 生じる
ブレースの偏心応力は無視して診断するが、補強の対象とする。
２・屋根ブレースが、軸力部材に対し偏心して取り付いていることにより 生じる
ブレースの偏心応力は無視して診断するが、補強の対象とする。
３・主柱柱脚は下部にピンプレートが有り、回転を保証する構造となっている。
回転剛性は無いのでピンとして検討する。
e. | コンクリートの圧縮強度試験結果の扱い
標準偏差を考慮した建物全体の推定強度は、46.2N／m㎡となった。設計基準強
度の20.6N／m㎡に対し、推定強度を上回っていた。
２００１年改訂版「耐震診断基準・同解説」ｐ５８より、コンクリートの圧縮
強度は以下の優先順位により決定する。
１・コンクリートコアの抜き取り数が十分で、標準偏差を考慮して算定した
強度の信頼性が高い場合は、設計基準強度の１．２５倍かつ３０．０Ｎ／ｍ
㎡を超えない範囲で設定する。
２・コンクリートコアの圧縮強度設計基準強度より低い場合には、コアの推定強
度を採用する。
上記より診断上の推定強度は以下の通りとする。
１階：25.8N/m㎡
f. | コンクリートの中性化深さ測定結果の扱い
一部で理論値を上回る中性化傾向を示しているので、径年指標に反映する。

## 材料強度
[6 empty] | α小 | ok-03211 | Ver04.0921
３-２ 診断時に採用する各材料強度
原則として現地調査によるが、設計図書で確認できた場合は下記による。
（１）コンクリート強度
種 別 |  | 採用 | 材 種 | 診 断 用 強 度 |  | [N/m㎡］ | 備 考
圧縮試験を行わない場合 |  | 〇 | Fc180 | 設計基準強度 |  | 17.6 | 昭和４１年より推定
圧縮試験を行う場合 | 補正強度が高い場合 |  |  | 補正強度が1.25Fc以上なら1.25Fcとし1.25Fc未満なら設計基準強度とする |  | 25.8
| 補正強度が低い場合 |  |  | コア抜取強度（補正圧縮強度）
（２）鉄筋の降状強度（保有耐力を算定する場合）JIS規格品に対し１．１倍する。
※“鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説(1999)”P37より
|  |  |  | 規格降状点強度 | 診断用降状点強度 | 耐力算定用引張強度
種 別 |  | 採用 | 材 種 |  |  | 規格最小引張強度 | 備 考
|  |  |  | σy[N/m㎡］ | σy’[N/m㎡］ | σu[N/m㎡］
丸 鋼 |  | 〇 | SR235 | 235 | 294 | 380 ※ | 診断基準p59
|  |  | SD295 | 295 | σy+49=345 | 440 ※
異形鉄筋 |  |  | SD345 | 345 | σy+49=392 | 490 ※
|  |  | SD390 | 392 | σy+49=441 | 560 ※
（３）鉄骨の降状強度
|  |  |  | 部材耐力算定用 | 接合部最大耐力算定用
種 別 |  | 採用 | 種 別 | Fy | 耐震改修指針 |  | 備 考
|  |  |  | [N/m㎡］ | Fu[N/m㎡］
形鋼・鋼板 |  | 〇 | SS400 | 1.1F=258 | 400 |  | JIS規格品
形鋼・鋼板 |  |  | SS400 | F=235 | 400 |  | JIS規格品外
アンカーボルト |  | 〇 | SS400(4T) | 1.1F=258 | 400
丸鋼ブレース |  | 〇 | SR235 | 1.1F=258 | 400
（４）高力ボルト、ボルト、リベット接合部の基準強度（「既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例」より）
|  |  |  | 基準張力 |  | 最大耐力算定用基準強度
ボルトの種類 |  | 採用 | 等 級 | To | fFy | fFu | 備 考
|  |  |  | [N/m㎡］ | [N/m㎡］ | [N/m㎡］
高力ボルト |  |  | F 9T | 450 | 800 | 900 | 1.1倍しない
|  | 〇 | F10T | 500 | 900 | 1000 | 1.1倍しない（下屋）
|  |  | F11T | 550 | 1000 | 1100 | 1.1倍しない
中ボルト |  | 〇 | 4T～7T | ― | 258 | 400
リベット |  | 〇 | SV400 | ― | 258 | 400
（５）地盤支持力
基 礎 形 式 |  | 採用 | 支持層 | 深さ[mm] |  | 支持力[kN/m2］ | 備 考
独立基礎 |  | 〇 | 細砂層 | 800 |  | 50 | 計算値
布基礎
ベタ基礎
（６）基礎杭支持力
杭 工 法 |  | 採用 | 材 種 | 杭径[mm] | 杭長[m] | 支持力[kN/本］ | 備 考
支持杭 |  | 〇 | ＡＣ | 300 | 13 | 350 | 設計図書

## ゾーニング
| α小 | ok-03310 | Ver04.0921
ゾーニング計画図
Ｘ（桁行）方向のゾーニング
Ｙ（張間）方向のゾーニング