## 診断結果
[6 empty] | α小 | ok-04711 | Ver05.0713
４-７ | 診断結果
（１） | 現状建物の耐震性能
ａ． | Ｘ(張間)方向
| ゾーン | 階 | Is値 | ｑ値 | CTu×SD | 基準 | 判定
ＸⅠゾーン
| （２通り）） | 1 | 0.11 | 0.19 |  | 屋体 | NG
ＸⅡゾーン
| （３通り）） | 1 | 0.12 | 0.21 |  | 屋体 | NG
ＸⅢゾーン
| （１１通り） | 1 | 0.26 | 0.47 |  | 屋体 | NG
下屋ゾーン
|  | 1 | 0.54 | 2.14 |  | 1996版 | NG
ｂ． | Ｙ(桁行)方向
| ゾーン | 階 | Is値 | ｑ値 | CTu×SD | 基準 | 判定
| ＹⅠゾーン | 2 | 0.59 | 1.07 |  | 屋体 | NG
| （Ａ通り） | 1 | 0.51 | 0.92 |  | 屋体 | NG
下屋ゾーン
|  | 1 | 1.15 | 4.6 |  | 1996版 | OK
ｃ． | 屋根面の保有耐力
Ｘ（張間）方向
| 位置 | 剪断力係数換算値 |  | Kn＝ |  | 基準 | 判定
|  | ：ｋ |  | 0.577×Fes×Ai
| ３～２間 | 0.48 |  | 0.665 |  | 屋体 | NG
Ｙ（桁行）方向
| 位置 | 剪断力係数換算値 |  | Kn＝ |  | 基準 | 判定
|  | ：ｋ |  | 0.577×Fes×Ai
| 棟部 | 2.06 |  | 0.665 |  | 屋体 | OK
| 中間部 | 0.65 |  | 0.665 |  | 屋体 | NG
| 軒部 | 1.56 |  | 0.665 |  | 屋体 | OK
|  |  | Fes＝ | 1
|  |  | Ai＝ | 1.153
| Kn＝0.55×Fes×Ai＝ |  |  | 0.66519
ｋ＝Kn×ΣbQu/Σ(Q-Qu)≧Kn

## 補強の必要性
|  | α小 | ok-04721 | Ver05.0713
４-７ | 診断結果
（２） | 補強の必要性
ａ） | 診断建物の概要と診断に考慮した諸事項
・ | 建物の履歴について
本建物は昭和４１年（下屋は昭和５７年）に竣工し、平成２１年１０月現在で
４３年（下屋は２７年）の経過年数をもつ。
・ | 建物の形状について
建物の主要部は基本的に長方形であるが吹き抜けとなっており、ゾーニングに
よる診断とした。
・ | ＥＸＰ・Ｊについて
屋内運動場と下屋はＧＰＬと中ボルト２－Ｍ１２により接続しているが剛性は
低いと判断し、別棟として診断した。
・ | 鉄骨部材調査について
屋根ブレース及び壁ブレースの取付き位置が桁梁に対し偏心している。これら
については補強を条件とし、偏心が無いものとして各耐力を算定している。
ｂ） | 診断結果の概要
・ | Ｘ方向（張間方向）
張間方向は、ゾーニングによる診断を行った。代表的なＸⅠゾーン（２通り）
は弦材の座屈耐力で決定され、Ｉｓ＝０．１１、ｑ＝０．１９と強度及び剛性と
も不十分な建物と考えられる。
下屋部についてはＨ形鋼柱の弱軸使いであるが、梁の仕口耐力で決定され、靭
性に乏しく、Ｉｓ＝０．５４、ｑ＝２．１４で強度が不十分である。
Ｘ方向は各フレームに独立した耐震性能が付与されるか、妻面を十分補強して
屋根面ブレースにより妻面に伝達するような補強が必要となる。
・ | Ｙ方向（桁行方向）
桁行方向は、ゾーニングによる診断を行った。耐震要素は純ブレース構造で、
保有耐力接合となっているが、Ｉｓ＝０．５１、ｑ＝０．９２強度及び剛性とも
不十分である。
下屋部についてはＨ形鋼のラーメン構造で、仕口の突き合わせ溶接部に欠陥が
有った。隅肉溶接として評価し、非保有耐力接合で靭性が低いものの、十分な耐
震性能がある。
Ｙ方向は山形鋼ブレースの強度が不足しており、かつ偏心の影響が考慮されて
いないため、ブレースの増設及び柱脚の補強が必要である。
|  | α小 | ok-04731 | Ver05.0713
・ | 屋根面
屋根面の張間方向については各フレームが屋根ブレース耐力により妻面に伝達
可能で有れば、妻面の補強を考えるという趣旨で検討した。若干耐力不足になる
が、屋根面補強は選択肢の一つである。
桁行き方向については、間柱部分は柱頭・柱脚がヒンジで耐震性能がないため、
屋根面ブレースに依存するとして検討した結果、ｋ＝０．６５でＫｎ＝０．６７
に対し、やや強度不足であった。
いずれの方向でも補強を必要としているが張間方向を屋根ブレースに依存する
場合の補強量は多くなるので注意する。
（３） | 補強の必要性の有無、及びその部位
ａ） | Ｘ方向（張間方向）
Ｘ方向（張間方向）は、各通りについて、補強が必要である。
補強する場合は、柱頭弦材の横座屈補強、梁弦材の横座屈補強長及び梁倒れ防
止用斜材、又は屋根ブレースによる補強が考えられる。
また、妻面に対する補強は壁ブレースによる補強が考えられる。
ｂ） | Ｙ方向（桁行方向）
Ｙ方向（桁行方向）は、ＹⅠゾーン鉄骨ブレースについて補強が必要である。
ブレースの増設及びブレースからの偏心応力に対しての対策が必要である。
ｃ） | 屋根面
屋根ブレース材は取り付け面が下弦面にあるため上弦面との偏心にについて補
強して解消しなければならない。