## 調査位置
|  | **小 | R-01311 | Ver05.0810
１－３ | 材質調査結果の概要
（１） | 調査の種類と位置
-配置図貼り付け-

## 圧縮コア
[8 empty] | **小 | R-01321 | Ver05.0810
（２） | コンクリートの圧縮強度試験結果の概要
１００φコア法による圧縮強度試験結果
[7 empty] | Fc= | 18 | [N/m㎡] | (注１)
ａ） | 圧縮強度測定結果表 | [5 empty] | 1.25Fc= | 22.5 | [N/m㎡]
圧縮強度（N/m㎡）
| 測定方法 | 測定箇所 | 階 | 部位 | 測定強度 | 平均強度 | 標準偏差 | 推定強度 | 備 考 |  | 推定強度：診断基準ｐ５７
[5 empty] | σc | Xmean | σ | σB
|  | Ｃ－１ | １ | 壁 | 30.5
|  | Ｃ－２ |  |  | 42 | 41.8 | 11.2013 | 36.1993 |  |  | 30.5
|  | Ｃ－３ |  |  | 52.9 | [5 empty] | 52.9
| コア | Ｃ－４ | ２ | 壁 | 35.2
|  | Ｃ－５ |  |  | 37.4 | 37.2333 | 1.9553 | 36.2557
|  | Ｃ－６ |  |  | 39.1
|  | Ｃ－７ | ３ | 壁 | 32.2
|  | Ｃ－８ |  |  | 34.7 | 32.6667 | 1.8448 | 31.7443
|  | Ｃ－９ |  |  | 31.1
| 全 体 |  |  |  |  | 37.2333 | 6.9868 | 33.7399
推定強度：σB＝Xmean－σ/2
(注１)対象部分は昭和４５年竣工で、ＲＣ診断基準Ｐ５４から、Fc＝21N/m㎡と推測されるが、
便宜的なものであり、鉄筋に丸鋼を使用していることも考慮しFc＝18N/m㎡と推定する。
ｂ） | 圧縮強度測定結果
上表より測定強度はコア法で、３０．５Ｎ／ｍ㎡～５２．９Ｎ／ｍ㎡、平均強度は
３７．２Ｎ／ｍ㎡であった。測定値のばらつきを示す標準偏差は、７．０Ｎ／ｍ㎡で
あった。
標準偏差を考慮した推定強度：σBを上式で算定すると３３．７Ｎ／ｍ㎡となった。
従って、設計基準強度を１８．０Ｎ／ｍ㎡とすると、各階・全体ともに設計基準強
度を上回っていた。
２００１年改訂版「耐震診断基準・同解説」ｐ５８より、コンクリートの圧縮強度
は以下の優先順位により決定する。
コンクリートコアの抜き取り数が十分で、標準偏差を考慮して算定した推定強度の
信頼性が高い場合は、設計基準強度の１．２５倍かつ３０．０Ｎ／ｍ㎡を超えない範
囲で設定する。
コンクリートコアの圧縮強度設計基準強度より低い場合には、コアの推定強度を採
用する。
上記より診断上の推定強度は各階ともコアの推定強度を採り、２２．５Ｎ／ｍ㎡と
する。

## 腐食
[8 empty] | **小 | Rc-01331 | Ver05.0810
（３） | 鉄筋調査結果の概要
ａ） | 鉄筋調査結果
鉄筋調査結果表１－１（１－１期）
| 測定箇所 | 階・層 | 部位 | 鉄筋径(mm) |  | 発錆 | 最小かぶり厚さ |  | 備考(仕上げ)
[6 empty] | グレード | 単位：mm
| Ｋ－１ | １ | 柱 | 主筋 | ２２φ | 部分的に点 | Ｘ方向 | 14 | モルタル＋リシン
|  |  |  | 帯筋 | ９φ | 食を認める | Ｙ方向 | 27 | モルタル＋リシン
| Ｋ－２ | ２層 | 梁 | 主筋 | １９φ | 部分的に点 | 鉛直方向 | 39 | モルタル＋リシン
|  |  |  | 肋筋 | ９φ | 食を認める | 水平方向 | 46 | モルタル＋リシン
| 全体の最小かぶり厚さ | [6 empty] | 14
ｂ） | 鉄筋調査結果考察
（１－１期）
現地調査の結果、鉄筋の種類は柱、梁の主筋、柱の帯筋及び梁の肋筋に丸鋼が使用され
ていた。鉄筋径は柱の主筋２２φ、梁の主筋１９φが確認され、帯筋及び肋筋はともに９
φであった。鉄筋の腐食度合いは、各調査箇所とも「部分的に点食を認める：発錆グレー
ド２」であった。
各箇所の最小かぶり厚さは、14mm～46mmで「鉄筋のかぶり厚さの最小値」（規定値：
30mm）と比較した場合、柱においては規定値を上回っていた。

## 中性化
[6 empty] | **小 | Rc-01341 | Ver05.0810
（４） | コンクリートの中性化深さ測定結果の概要
ａ） | 採取位置別、仕上げ別の中性化深さ測定結果表
| （１－１期） |  |  |  | (単位:mm)
| 仕上げ |  | 中性化深さ
| 採取位置 | 種 類 | 平均値 | 理論値 | 理論値との比
| 屋内 | （モルタル）＋（ペンキ) | 17.1 | 2.6 | 6.5769
|  | 打放し | 62.1 | 17.1 | 3.6316
| 屋外 | （モルタル）＋（ペンキ) | 23.5 | 5.5 | 4.2727
| （１－２期） |  |  |  | (単位:mm)
| 仕上げ |  | 中性化深さ
| 採取位置 | 種 類 | 平均値 | 理論値 | 理論値との比
| 屋内 | （モルタル）＋（ペンキ) | 11.5 | 2.4 | 4.7917
|  | 打放し | 30.7 | 16 | 1.9187 |  |  |  |  | 1-1 | 1-2 | 1-3
| 屋外 | （モルタル）＋（ペンキ) | 3.4 | 5.1 | 0.66667 |  |  |  |  | 52.7 | 34.6 | 1.7
[10 empty] | 46.3 | 50.9 | 11.2
| （１－３期） |  |  |  | (単位:mm) |  |  |  |  | 54.4 | 18.1 | 0.6
| 仕上げ |  | 中性化深さ
| 採取位置 | 種 類 | 平均値 | 理論値 | 理論値との比
| 屋内 | （モルタル）＋（ペンキ) | 3.3 | 2.3 | 1.4348
|  | 打放し | 29.6 | 15.4 | 1.9221
| 屋外 | （モルタル）＋（ペンキ) | 1.1 | 4.9 | 0.22449
|  | 打放し | 0 | 22 | －
| （１－５期） |  |  |  | (単位:mm)
| 仕上げ |  | 中性化深さ
| 採取位置 | 種 類 | 平均値（測定１カ所） | 理論値 | 理論値との比
| 屋内 | 折り取り、モルタル残し | 6.6 | 2.2 | 3
| 屋外 | （モルタル）＋（吹き付けタイル) | 0.1 | 4.7 | 0.021277
ｂ） | 中性化深さ測定結果考察 | [8 empty] | 5.2 | 0 | 3.9
| （１－１期） | [8 empty] | 0.8 | 0.5 | 4.9
| 屋内「モルタル＋ペンキ」仕上げ部分では、測定値0.8～52.7mmで平均値は、17.1mmと | [8 empty] | 62.1 | 3.4 | 0
| なり、「打放し」部分は、測定値62.1mm（該当測定個所１カ所）だった。 | [8 empty] | 9 | 1.5 | 0
| 屋外「モルタル＋ペンキ」仕上げ部分では、測定値0.0～54.4mmで平均値は、23.5mmと | [9 empty] | 42 | 3.9
| なり、同年代に建てられた一般的な建物の中性化深さ(理論値)と比較した場合、いずれの | [8 empty] | 23 | 4 | 0.4
| 場合も測定値は理論値を上回っていた。 | [9 empty] | 44.3 | 34.6
[10 empty] | 28.2857 | 0 | 1.9
| （１－２期） | [8 empty] | 3.1 | 52.4 | 1.2
| 屋内「モルタル＋ペンキ」仕上げ部分では、測定値0.0～52.4mmで平均値は、11.5mmと | [9 empty] | 3.1 | 34.1
| なり、「打放し」部分は、測定値3.1mm～50.9mmで平均値は30.7mmだった。 | [8 empty] | 8.6 | 3.3 | 2
| 屋外「モルタル＋ペンキ」仕上げ部分では、測定値3.4mm（該当測定個所１カ所）だっ | [9 empty] | 3.6 | 0.8
| た。同年代に建てられた一般的な建物の中性化深さ(理論値)と比較した場合、屋内での測 | [8 empty] | 10.6 | 0.6 | 0
| 定値は理論値を上回っていたが、屋外では理論値を下回っている。 | [8 empty] | 0.9 | 40.3 | 35
[9 empty] | STDS | 22.7599 | 20.7508 | 12.9584
[6 empty] | ＊＊小 | 策定-01242 | ver-2.01
| （１－３期） | [7 empty] | MIN | 0.8 | 0 | 0
| 屋内「モルタル＋ペンキ」仕上げ部分では、測定値0.0～11.2mmで平均値は、 3.3mmと | [7 empty] | MAX | 62.1 | 52.4 | 35
なり、「打放し」部分は、測定値3.9mm～40.6mmで平均値は29.6mmだった。
屋外「モルタル＋ペンキ」仕上げ部分では、測定値0.0～ 2.0mmで平均値は、 1.1mmと
なり、「打放し」部分は、測定値0.0mm（該当測定個所１カ所）だった。
同年代に建てられた一般的な建物の中性化深さ(理論値)と比較した場合、屋内での測定
値は理論値を上回っていたが、屋外では理論値を下回っている。
（１－５期）
屋内「折り取り、モルタル残し」部分では、測定値6.6mm（該当測定個所１カ所）だっ
た。
屋外「モルタル＋吹き付けタイル」仕上げ部分では、測定値0.1mm（該当測定個所１カ
所）だった。
同年代に建てられた一般的な建物の中性化深さ(理論値)と比較した場合、屋内での測定
値は理論値を上回っていたが、屋外では理論値を下回っている。

## 配筋１
[8 empty] | **小 | Rc-01351 | Ver05.0810
（５） | 配筋調査結果の概要
ａ） | 配筋調査結果表（①－４棟）
| 測定箇所 | 階 | 部 材 |  | 鉄筋のピッチ（mm） |  |  |  | 調査結果 | 設計
[5 empty] | 最小～最大 |  |  | 平均値 | (推定)
| Ｔ－１ | １ | 柱 | 主筋 |  |  |  |  | 3 | 5-R19
| (1C1:Ｘ方向) |  |  | 帯筋 |  | ～ |  | 281 |  | R9@250
| Ｔ－２ |  | 柱 | 主筋 |  |  |  |  | 3 | 3-R19
| (1C1:Ｙ方向) |  |  | 帯筋 |  | ～ |  | 240 |  | R9@250
| Ｔ－３ |  | 壁 | 縦筋 |  | ～ |  | 253 |  | R9@250
| (W12:t=120) |  |  | 横筋 |  | ～ |  | 250 |  | R9@250
| Ｔ－４ | ２ | 柱 | 主筋 |  |  |  |  | 3 | 3-R19
| (2C1:Ｘ方向) |  |  | 帯筋 |  | ～ |  | 238 |  | R9@250
| Ｔ－５ |  | 柱 | 主筋 |  |  |  |  | 3 | 3-R19
| (2C2:Ｙ方向) |  |  | 帯筋 |  | ～ |  | 220 |  | R9@250
| Ｔ－６ |  | 壁 | 縦筋 |  | ～ |  | 205 |  | R9@250
| (W12:t=120) |  |  | 横筋 |  | ～ |  | 257 |  | R9@250
| Ｔ－７ | ３ | 柱 | 主筋 |  |  |  |  | 3 | 3-R19
| (3C1:Ｘ方向) |  |  | 帯筋 |  | ～ |  | 233 |  | R9@250
| Ｔ－８ |  | 柱 | 主筋 |  |  |  |  | － | 3-R19
| (3C2:Ｙ方向) |  |  | 帯筋 |  | ～ |  | 247 |  | R9@250
| Ｔ－９ |  | 壁 | 縦筋 |  | ～ |  | 136 |  | 2-R9,R13@150
| (W18:t=180) |  |  | 横筋 |  | ～ |  | 258 |  | 2-R9@250
ｂ） | 配筋調査結果考察
（①－４棟）
結果表より柱の帯筋ピッチは、
| ・帯筋：200mm～260mm |  |  | 平均： | 224.3333 | mm | （設計@200）
主筋の推定本数は、Ｔ－１：７本、Ｔ－２：７本、Ｔ－４：７本、Ｔ－７：７
本、なおＴ－５、Ｔ－８では電気配管のため計測不能だった。
同様に壁の鉄筋ピッチは、Ｗ７（ｔ＝１００）で
| ・縦筋：150mm～190mm |  |  | 平均： | 170 | mm | （設計@200）
| ・横筋：210mm～250mm |  |  | 平均： | 237 | mm | （設計@200）
Ｗ２、Ｗ５（ｔ＝１８０）で
| ・縦筋：200mm～270mm |  |  | 平均： | 241.5 | mm | （設計@200）
| ・横筋：260mm～340mm |  |  | 平均： | 303.5 | mm | （設計@200）

## 配筋２
[6 empty] | **小 | R-01352 | Ver05.0810
ｂ） | 配筋調査結果考察
（１－１期）
結果表より柱の帯筋ピッチは、
| ・帯筋：200mm～260mm | 平均： | 224.3333 | mm | （設計@200） |  |  |  | 25
主筋の推定本数は、Ｔ－１：７本、Ｔ－２：７本、Ｔ－４：７本、Ｔ－７：７
本、なおＴ－５、Ｔ－８では電気配管のため計測不能だった。
同様に壁の鉄筋ピッチは、Ｗ７（ｔ＝１００）で
| ・縦筋：150mm～190mm | 平均： | 170 | mm | （設計@200）
| ・横筋：210mm～250mm | 平均： | 237 | mm | （設計@200）
Ｗ２、Ｗ５（ｔ＝１８０）で
| ・縦筋：200mm～270mm | 平均： | 241.5 | mm | （設計@200）
| ・横筋：260mm～340mm | 平均： | 303.5 | mm | （設計@200）
主筋本数について、各資料と設計図書の記述は一致する。帯筋、壁筋の間隔に
ついては設計図書より間隔が広く測定された箇所があるが、部分的とみて設計通
りとし診断する。
（１－２期）
結果表より柱の帯筋ピッチは、
| ・帯筋：160mm～260mm | 平均： | 208.8333 | mm | （設計@200）
主筋の推定本数は、Ｔ－１：３本、Ｔ－２：５本、Ｔ－４：３本、Ｔ－５：３
本、Ｔ－７、Ｔ－８は各３本だった。
同様に壁の鉄筋ピッチは、Ｗ１２（ｔ＝１２０）で
| ・縦筋：170mm～230mm | 平均： | 214.3333 | mm | （設計@200）
| ・横筋：190mm～300mm | 平均： | 244.6667 | mm | （設計@200）
主筋本数について、Ｔ－２(１Ｃ１４②：Ｘ方向)で設計主筋本数６本のところ、
推定主筋本数５本となっている。調査図によれば縦樋配管によりレーダーの移動
が阻まれ計測不能箇所だったと考えられるので、設計図書通りと判断する。
帯筋、壁筋の間隔については設計図書より間隔が広く測定された箇所があるが、
部分的とみて設計図書通りとみなし診断する。
（１－３期）
結果表より柱の帯筋ピッチは、
| ・帯筋：160mm～250mm | 平均： | 205 | mm | （設計@200）
主筋の推定本数は、Ｔ－１：６本、Ｔ－２：６本、Ｔ－４：３本、Ｔ－５：４
本、Ｔ－７：４本、Ｔ－８：３本だった。
同様に壁の鉄筋ピッチは、Ｗ１２（ｔ＝１２０）で
| ・縦筋：170mm～220mm | 平均： | 195.3333 | mm | （設計@200）
| ・横筋：170mm～260mm | 平均： | 215.6667 | mm | （設計@200）
主筋本数について、Ｔ－２(１Ｃ２③：Ｘ方向)で設計主筋本数７本のところ、
推定主筋本数６本となっている。調査図によれば束ね筋がレーダーに反応してい
ないと思われるので、設計図書通りと判断する。
帯筋、壁筋の間隔については設計図書より間隔が広く測定された箇所があるが、
部分的とみて設計図書通りとみなし診断する。
[6 empty] | ＊＊小 | 策定-01254 | ver-2.01
（１－５期）
結果表より柱の帯筋ピッチは、
| ・帯筋：160mm～310mm | 平均： | 220 | mm | （設計@150）
主筋の推定本数は、Ｔ－１：３本、Ｔ－２：３本だった。
同様に壁の鉄筋ピッチは、Ｗ１２（ｔ＝１２０）で
| ・縦筋：120mm～200mm | 平均： | 170 | mm | （設計@200）
| ・横筋：170mm～280mm | 平均： | 213 | mm | （設計@200）
主筋本数について、各資料と設計図書の記述は一致する。帯筋、壁筋の間隔に
ついては設計図書より間隔が広く測定された箇所があるが、部分的とみて設計通
りとし診断する。