## §２
| **高校 | S-02000 | Ver04.0707
§２ 建築物の現況調査

## 外観
|  | **高校 | S-02111 | Ver-040707
§２ | 建築物の現況調査
２－1 | 外観調査結果
（１） | 老朽化・仕上げ状況
外壁は普通管理教室棟全てがＰＣ版となっている。
南面外壁は目地のきわで部分的な爆裂箇所がある。（写真４～５）
（２） | 開口位置、寸法他
開口位置、寸法は設計図書通りである。
（３） | 二次部材
デッキプレートの錆はほとんど無い。（写真１０６～１０８）
（４） | 天井
教室棟のパネル天井は、デッキからの吊りボルトで支持されたＸ、Ｙ方向
Ｔバー（軽鉄）に乗せた構造でビス止めではない。斜め材がないので不安定
であり大地震による水平変位により落下のおそれが有る。（写真１０６～１
０８）
（５） | 建物の変形状況
・ | 不同沈下の調査
各階毎に廊下で桁行き（Ｘ）方向について行った。（写真１０９、１１０）
４階の相対沈下量の最大値は６ｍｍで、スパン４、５００ｍｍに対し１／
７５０である。３階の相対沈下量の最大値は９ｍｍで、スパン４、５００ｍ
ｍに対し１／５００である。２階の相対沈下量の最大値は１０ｍｍで、スパ
ン４、５００ｍｍに対し１／４５０である。１階の相対沈下量の最大値は１
９ｍｍで、スパン４、５００ｍｍに対し１／２３７である。なお各階上下方
向に関しての沈下傾向は認められなかった。
日本建築学会「建築基礎構造設計指針」により、「有害なひび割れが発成
する率が極めて高い状態」とするスパン間変形角を１／５００以下とすると、
調査結果は１、２階で部分的に１／５００を上回る。
しかし周辺に顕著なひび割れがないこと、階方向の傾向が一致しないこと
などから、不同沈下によるものでは無いと判断する。
・ | 床スラブ沈下の調査
２階床について教室内でレベルを測定した。（写真１１１）
中央部で床が高くなっているが施工時の大梁のむくりの影響と考えられる。
（６） | ひび割れ、漏水等の調査
普通管理教室棟は漏水痕や天井の顕著なたわみ箇所は無かった。
（７） | ＥＸＰ．Ｊの調査
本建物のＥＸＰ．Ｊは普通教室棟との接続部である、渡り廊下の１箇所で
設計図書では１００ｍｍの空隙があるとされる。
当該箇所のカバーを剥がし、２Ｆで計測した結果、金物上面の内法は９５
ｍｍだった。（写真１１２、１１３）
当該高さ８、３００より１／８７＞１／１００なので、大地震時の衝突し破
損する可能性は少ない。

## 根巻き
|  |  | **高校 | S-02211 | Ver04.0707
２－２ | 根巻き柱脚部の配筋調査結果
（１） | 調査位置図
凡例
| ▲ | ：根巻き配筋調査位置
|  |  | **高校 | S-02221 | Ver04.0707
（２） | 根巻き柱脚部の配筋調査結果
第３期、４期とも張間（Ｙ）方向を調査した。調査結果は各柱とも８本と測定されたが
設計図書では、Ｃ１の主筋は８－Ｄ２５、Ｃ２の主筋は９－Ｄ２５で帯筋はそれぞれＤ１
３＠１００となっている。
Ｃ２において少なく計測されたが、鉄筋間隔７０ｍｍ未満になるとＲＣレーダーの感度
が低下するので、その影響がでていると考えられる。施工記録写真を参照すると、図面通
りと考えられる。帯筋間隔の測定結果は８５～１０５で、ほぼ設計通りである。
なお根巻き柱型は腰壁にたいし平滑で計測できなかった。

## 鉄骨部材
[8 empty] | **高校 | S-02311 | Ver04.0707
２－３ | 鉄骨部材の調査結果
（１） | 調査位置図
[8 empty] | **高校 | S-02321 | Ver04.0707 |  | S＝10 | G14
（２） | 部材寸法測定結果のまとめ | [9 empty] | 4 | S＝7 | G11
| 部材寸法測定結果は、主要部について概ね設計図書の通りであった。図面との相違点は、以下の通り | [10 empty] | S＝12 | G14
| である。 | [10 empty] | S＝12 | G14
| 調査番号 | 部位 |  | 調査内容 |  | 設計値 | 測定値 | 対処方法 |  |  | 6 | S＝8 | G21
| 共通 | 梁 |  | 梁の成 |  |  | 無し | デッキ下面が梁より下がる構造（写真４４）のため測定できなかった。原寸検査等の施工記録があり、設計通りと判断する。 |  |  | 7 | S＝8 | G21
| 1-2 | G15ボルト接合部 |  | フランジ内添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 404 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  | 8 | S＝7 | G17
| 1-3 | G15ボルト接合部 |  | フランジ外添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 403 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。
| 2-3 | G13ボルト接合部 |  | フランジ外添板巾 (ボルト端あき･ピッチ) |  | 194 (縁あき35) | 192 | 添板巾は設計値を下回るが、ボルト縁あきは設計値を確保していると見なす。 |  |  | 9 | S＝7 | G17
| 2-4 | G12ボルト接合部 |  | フランジ外添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 403 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  | 10 | S＝6 | G3
| 2-4 | G12ボルト接合部 |  | フランジ内添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 402 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  |  | S＝10 | G9
| 2-2 | G11ボルト接合部 |  | フランジ内添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 403 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  | 11 | S＝9 | G3
| 3-3 | G10ボルト接合部 |  | フランジ外添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 404 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  |  | S＝9 | G9
| 3-4 | G9ボルト接合部 |  | フランジ外添板巾 (ボルト端あき･ピッチ) |  | 194 (縁あき35) | 192 | 添板巾は設計値を下回るが、ボルト縁あきは設計値を確保していると見なす。 |  |  | 12 | S＝8 | G3
| 3-4 | G9ボルト接合部 |  | フランジ内添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 404 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  |  | S＝10 | G9
| 3-2 | G8ボルト接合部 |  | フランジ外添板巾 (ボルト端あき･ピッチ) |  | 194 (縁あき35) | 193 | 添板巾は設計値を下回るが、ボルト縁あきは設計値を確保していると見なす。
| 4-3 | G6ボルト接合部 |  | フランジ外添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 403 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。
| 4-1 | G6ボルト接合部 |  | フランジ内添板長さ (ボルト端あき･ピッチ) |  | 405(端あき40、ピッチ60) | 404 | 添板長さは設計値を下回るが、ボルト端あき、ピッチは設計値を確保していると見なす。 |  |  | 16 | S＝9 | G2
[12 empty] | S＝10 | G5
柱梁接合部、ウェブの隅肉溶接の箇所において若干の相違が見られた。内容と処置は以下の通りである。
| 調査番号 | 部位 |  | 内容 |  | 設計値 | 測定値 | 対処方法
| 4-3 | G6:H-390x300x10x16 |  | ウェブ隅肉サイズ |  | 8 | 7.5 | 最小測定値7.5を採用する
| 4-4 | G5:H-386x299x 9x14 |  | ウェブ隅肉サイズ |  | 8 | 7.5 | 最小測定値7.5を採用する
上記Ｇ５、Ｇ６以外の部材については、隅肉サイズ測定値が全て設計値以上であったため設計値を採
用する。また調査箇所に含まれなかった部材の隅肉サイズについても設計値を採用する。
なお、設計図書による溶接基準図によれば、板厚：twに対する、隅肉サイズ：wsは以下の通りである。
| tw | 6 | 9 | 12 | 16
| ws | 6 | 8 | 9 | 12
（３） | 超音波探傷検査結果のまとめ
超音波探傷検査結果は、柱、梁それぞれの接合部について行い、梁については全数合格だった。
柱接合部の調査位置、結果及び対処方法は以下の通りである。
| 調査番号 | 部位 |  | 内容 |  | 外観 | 超音波 | 対処方法
| 13 | ２階９通りＡ軸：C1 |  | 突き合わせ |  | 合格 | 合格
| 14 | ２階９通りＣ軸：C1 |  | 突き合わせ |  | 合格 | 合格
| 15 | ２階13通りＣ軸：C2 |  | 突き合わせ |  | 不合格 | 合格 | アンダーカットによる不合格であるが保有耐力算定時にはヒンジが発生しない箇所なので低減等の考慮はしない。