## §6
| ＊＊高校 | S-06000 | Ver-04.1030
§6 総合所見

## 所見
[6 empty] | ＊＊高校 | S-06111 | Ver-04.1030
§６ | 総合所見
６－１ | 現状建物の耐震性能
ａ・ | Ｘ方向（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
|  | Ph(階） | 1 | ≧1.00 | 0.25 | ＜0.70 | NG!
| 全 | 4 | 2.16 | ≧1.00 | 1.62 | ≧0.70 | OK
| 体 | 3 | 2.14 | ≧1.00 | 1.6 | ≧0.70 | OK
| Ｘ | 2 | 2.15 | ≧1.00 | 1.61 | ≧0.70 | OK
|  | 1 | 2.12 | ≧1.00 | 1.59 | ≧0.70 | OK
ｂ・ | Ｙ方向（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
|  | Ph(階） | 1 | ≧1.00 | 0.25 | ＜0.70 | NG!
| 全 | 4 | 2.0117 | ≧1.00 | 1.98 | ≧0.70 | OK
| 体 | 3 | 1.9661 | ≧1.00 | 1.8 | ≧0.70 | OK
| Ｙ | 2 | 1.766 | ≧1.00 | 1.79 | ≧0.70 | OK
|  | 1 | 1.8892 | ≧1.00 | 1.82 | ≧0.70 | OK
（１） | 建物全体を一体として評価する場合の耐震性能
（２） | ゾーニングして評価する場合の耐震性能
ａ・ | ゾーンＸ－Ⅰの耐震性能（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
Ph
| Ｘ | 4 | 1.8123 | ≧1.00 | 1.3139 | ≧0.70 | OK
| ｜ | 3 | 1.619 | ≧1.00 | 1.1738 | ≧0.70 | OK
| Ⅰ | 2 | 1.5228 | ≧1.00 | 1.104 | ≧0.70 | OK
|  | 1 | 1.7574 | ≧1.00 | 1.2741 | ≧0.70 | OK
ｂ・ | ゾーンＸ－Ⅱの耐震性能（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
Ｘ
｜
| Ⅱ | 2 | 2.7637 | ≧1.00 | 1.6582 | ≧0.70 | OK
|  | 1 | 3.0783 | ≧1.00 | 1.847 | ≧0.70 | OK
ｃ・ | ゾーンＸ－Ⅲの耐震性能（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
Ｘ
｜
Ⅲ
|  | 1 | 6.13 | ≧1.00 | 3.678 | ≧0.70 | OK
[6 empty] | ＊＊高校 | S-06161 | Ver-04.1030
ｄ・ | ゾーンＹ－Ⅰの耐震性能（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
Ph
| Ｙ | 4 | 1.9732 | ≧1.00 | 1.4306 | ≧0.70 | OK
| ｜ | 3 | 1.9329 | ≧1.00 | 1.4014 | ≧0.70 | OK
| Ⅰ | 2 | 1.7125 | ≧1.00 | 1.0275 | ≧0.70 | OK
|  | 1 | 1.831 | ≧1.00 | 1.0986 | ≧0.70 | OK
ｅ・ | ゾーンＹ－Ⅱの耐震性能（正負加力の最小値）
| ゾーン | 階 | ｑ値 |  | Is値 |  | 判定
Ph
| Ｙ | 4 | 2.0687 | ≧1.00 | 1.4998 | ≧0.70 | OK
| ｜ | 3 | 2.0217 | ≧1.00 | 1.4657 | ≧0.70 | OK
| Ⅱ | 2 | 1.8569 | ≧1.00 | 1.1142 | ≧0.70 | OK
|  | 1 | 1.9724 | ≧1.00 | 1.1834 | ≧0.70 | OK

## 補強所見
|  | ＊＊高校 | S-06211 | Ver-04.1030
６－２ | 総合所見
（１） | 診断建物の概要
・ | 建物の履歴について
本建物は昭和５６年 ３月に竣工し、平成１７年９月現在で２４年の経過
年数をもつ。その間平成 年に屋根、床、外壁の補修を行っている。
・ | 建物の外観調査について
南面外壁は目地のきわで部分的な爆裂箇所がある。（写真４～５）
・ | 建物の形状について
平面形状は一の字形で南側にＥＸＰ・Ｊがある。
・ | ＥＸＰ・Ｊについて
本建物のＥＸＰ．Ｊは普通教室棟との接続部である、渡り廊下の１箇所で
設計図書では１００ｍｍの空隙があるとされる。
当該箇所のカバーを剥がし、２Ｆで計測した結果、金物上面の内法は９５
ｍｍだった。（写真１１２、１１３）
・ | 根巻き配筋調査について
第３期、４期とも張間（Ｙ）方向を調査した。調査結果は各柱とも８本と
測定されたが設計図書では、Ｃ１の主筋は８－Ｄ２５、Ｃ２の主筋は９－Ｄ
２５で帯筋はそれぞれＤ１３＠１００となっている。
Ｃ２において少なく計測されたが、鉄筋間隔７０ｍｍ未満になるとＲＣレ
ーダーの感度が低下するので、その影響がでていると考えられる。施工記録
写真を参照すると、図面通りと考えられる。帯筋間隔の測定結果は８５～１
０５で、ほぼ設計通りである。
・ | 鉄骨部材調査について
部材寸法測定結果は、主要部について概ね設計図書の通りであった。柱梁
仕口部はスカラップ、裏当て金、エンドタブがあり、内ダイヤフラムも確認
されたので、完全溶け込み溶接とした。
図面との相違点は、隅肉溶接のサイズなどが設計より上下する部分がある
ことだった。
耐力算定に当たり、設計図書を満たさない寸法は測定値を用いた。
（２） | 診断結果の概要
Ｘ方向、q=2.12～2.16＞1.00、Is=1.59～1.62＞0.70となり充分な耐震性
能がある。ただしペント階は、q=1.00≧1.00、Is=0.25＜0.70 となり補強が
必要である。
靭性指標値の決定要因は各階とも接合部梁端で、「内ダイヤフラムの場合の
梁フランジ溶け込み溶接で非保有耐力接合」の場合に該当し、Ｆ＝３．０と評
価された。なお、ペント階は柱が日の字Ｈ形鋼であるから、「その他」の場合
の靭性指標を適用しＦ＝１．０とした。
なお、全ての柱脚は根巻きされていて、根巻き条件を満たしている。
Ｙ方向、q=2.38～2.43＞1.00、Is=1.79～1.98＞0.70となり充分な耐震性
能がある。ただしペント階は、q=1.00≧1.00、Is=0.25＜0.70 となり補強が
必要である。
靭性指標値の決定要因はＸ方向と同じであるが、Ｒ層の梁は保有耐力接合で
あるため、要因は梁部材ランクＦＢで決定されＦ＝３．３となった。
（３） | 補強の必要性の有無、及びその部位
以上の検討を総合すると、本建物の耐震性能は概ね高いレベルにあり、ペ
ント階を除き、建て物自体の補強の必要性はないと考えられる。ペント階に
ついては日の字Ｈ形鋼柱を取り替えるなどの改修が必要である。
・ | 建物全体の診断結果
・ | ゾーニングの診断結果
Ｘ－Ⅰゾーンは普通教室棟のＸ方向（桁行）をゾーニングしたもので、q=
1.52～1.81＞1.00、Is=1.10～1.31＞0.70となり充分な耐震性能がある。
靭性指標値の決定要因は１～４階とも部材・柱で評価されＨ形鋼・ＦＣラン
ク有りでＦ＝２．９となる。
Ｘ－Ⅱゾーンは昇降口・図書室棟のＸ方向をゾーニングしたもので、q=2.
76～3.08＞1.00、Is=1.66～1.85＞0.70となり充分な耐震性能がある。
靭性指標値の決定要因は１～２階とも接合部・柱端部で評価され柱貫通で
角形鋼管柱・冷間プレスなのでＦ＝２．４となる。
Ｘ－Ⅲゾーンは更衣室棟のＸ方向をゾーニングしたもので、q=6.13＞1.00、
Is=3.68＞0.70となり充分な耐震性能がある。
靭性指標値の決定要因は接合部・柱端部で評価され柱貫通で角形鋼管柱・冷
間プレスなのでＦ＝２．４となる。
Ｙ－Ⅰゾーンは昇降口・図書室棟を含むＹ方向をゾーニングしたもので、
q=1.71～1.97＞1.00、Is=1.03～1.43＞0.70となり充分な耐震性能がある。
靭性指標値の決定要因は１～２階は昇降口棟の接合部柱端部で評価され、柱
貫通で角形鋼管柱・冷間プレスでＦ＝２．４、３～４階は部材・柱で評価され
Ｈ形鋼・ＦＣランクが有るのでＦ＝２．９である。
Ｙ－Ⅱゾーンは更衣室棟を含むＹ方向をゾーニングしたもので、q=1.86～
2.07＞1.00、Is=1.11～1.50＞0.70となり充分な耐震性能がある。
靭性指標値の決定要因はＹ－Ⅰゾーンと同様である。