## §２
| α小 | ok-02000 | Ver08.0826
§２ 建築物の現況調査

## 外観まとめ
|  | α小 | ok-02111 | Ver06.0728
２-１ | 外観調査結果
（１） | 外観調査結果のまとめ
ａ． | 建物全体の調査
(屋内運動場)
| 本建物は昭和４１年に建設された２階建ての小学校の屋内運動場で、平成２１ |  |  |  | 外壁面は雨水垂れによりやや汚れている。南面はひび割れの補修痕が多数
年８月現在で４３年の年月を経過している。
| 外壁はＡＬＣ版で、主な仕上げはアクリルリシン吹付けであった。 |  |  |  | ある（写真４）。柱、梁、壁ともに鉄筋の爆裂が散見される。
(下屋)
本建物は昭和５７年に増築された平屋建ての便所・更衣室棟で、平成２１年
| ８月現在で２７年の年月を経過している。 |  |  |  | 1981 | 28 | 1982
| 外壁はＡＬＣ版で、主な仕上げはアクリルリシン吹付けであり、設計図書の |  |  |  | 1966 | 43
通りであった。
15
ｂ． | 建物形状の調査
建物の主要部は基本的に長方形であるが吹き抜けとなっており、下屋の便所・
更衣室棟が接続している。
ｃ． | ひび割れ、漏水等の調査
(屋内運動場)
腰壁部分にモルタルの割れ、剥落が３箇所見られた。（写真No.15）
(下屋)
目視した限り、土間や腰壁に目だった亀裂等は無かった。
ｄ． | スラブ沈下量測定結果
| 体育館床について、各柱の近傍・他でレベルを測定した。（写真No.15） |  |  |  | X1－Y1柱近傍のベランダに漏水元がある。（写真１３、１７）
Ｘ方向の最大傾斜角は１／６６４、Ｙ方向の最大傾斜角は１／２０７であり、
両方向とも下屋から体育館の入り口で、局部的に床が上がっている結果と
なった。
は少なかったが、目立った亀裂は無かった。２階エレベーターホール横の天
ｅ． | 基礎の調査 |  |  |  | 井に漏水痕が見つかった。
A通り7軸の基礎を測定した結果、断面は短辺方向は1100 ㎜、長辺方向は
| 3000 ㎜と推定できる。 |  |  |  | 外壁面では数カ所の剥離痕が見られたが、構造亀裂に類する割れは無かっ
| 深さについては、側溝から基礎下端で930 ㎜であった。「側溝レベル＝ |  |  |  | た。建物内部は、0.4～0.6mmの構造亀裂がある。（写真２２、２３）
| ＧＬ」と考えると、増築（下屋部分）の設計図書に記載のある「基礎下端＝ |  |  |  | １階製図室、２階電子工学実習室の天井に漏水痕が見つかった。（写真２４）
| ＧＬ-800」とは異なっている。 |  |  |  | パラペットに補修材が剥離して亀裂の露出した箇所がある。（写真１８）
Ａ・Ｆ通り２～１０軸の基礎の断面と深さは測地値を採用し、構造図に
反映させる。
ｆ． | ＥＸＰ．Ｊの調査 |  |  |  | 深さについては、各ポイントのレベルを測定した結果、基礎天端から基礎下
| 屋内運動場と下屋はＥＸＰ．Ｊで区切られていた。 |  |  |  | 端で1096 ㎜であった。これは、増築（下屋部分）の設計図書に記載があった
基礎深さ1100 ㎜とほぼ一致するので、1100 ㎜と考える。
日本建築学会「建築基礎構造設計指針」により、「有害なひび割れが発成
ｇ． | 柱の傾斜測定結果 |  |  |  | する率が極めて高い状態」とするスパン間変形角を１／５００以下とすると、
| 10通りのA軸・G軸について、Ｘ方向の柱の傾斜を測定した。 |  |  |  | 調査結果は各ゾーンとも問題ない範囲である。
A軸、G軸の柱とも、概ね柱頭が外部に開いているような測定結果となったが、
| 変形角は共に１／４００であり、問題ないものと判断する。 |  |  |  | ・ | 傾斜
Ｙ７、Ｙ８通りＸ方向およびＸ５’、Ｘ６’通りのＹ方向について柱の傾
斜を測定した。
Ｘ方向、Ｙ方向とも概ね柱頭が外部に開いているような測定結果となった。
Ｘ方向の最大変形角は１／２５０、Ｙ方向の最大変形角は１／３３３、であ
るが、仕上げの不陸も含んでいると考えられる。
周辺に顕著なひび割れがないことから問題ないものと判断する。
現状では、屋内運動場と下屋はＥＸＰ．Ｊで区切られていないが、補強時に
改修する予定とし、構造的には別棟とする。