## §5
| α小 | ok-05000 | Ver05.0713
§５ 補強設計

## 補強方針
|  | α小 | ok-05111 | Ver05.0713
§５ | 補強設計
５-１ | 補強の方針補強位置図
（１） | 補強の方針
・ | Ｘ方向（張間方向）
Ｘ方向（張間方向）の耐震性能は必要Ｉｓ０．７５に対して０．１１と低
くかけ離れている。横補剛間隔が広いため、早期に梁弦材のメカニズムが起
こりフレーム断面性能が十分に発揮されていないためである。
フレームに形鋼や鋼板を直接追加して耐力を増強するか、屋根ブレースに
よって妻面に伝達するか、いずれかの補強が必要である。
妻面フレームはもともと壁ブレース補強を必要としていることを考慮し、
屋根面ブレースを追加して妻面に伝達させる補強を選択する方針とした。
なおこの場合においても、横補剛材及び斜材による偏心処理等の追加が必
要である。
・ | Ｙ方向（桁行方向）
Ｙ方向（桁行方向）は、Ａ通り（ＹⅠゾーン）が補強対象である。
現状の壁ブレースが室外側フランジに取り付けられ柱脚の反力中心に対し
偏心しているため、新設ブレースは柱心に箇所数を増やして取り付ける方針
とする。この場合、アンカーボルト本数が、１柱脚に対し２本で少ないため
全柱脚を連結し、一体として協働するよう軸力部材を追加する。
・ | 屋根面
Ｙ方向に対し補強が必要であるが、Ｘ方向の補強要求に従って解消される。
・ | 下屋
各方向とも十分強度がある。
|  | α小 | ok-05121 | Ver05.0713
５-１ | 補強方針と補強位置図
（２） | 補強位置図
|  | α小 | ok-05211 | Ver05.0713
５-２ | 補強後のメカニズム時応力
（１） | ＸⅠゾーン（２通り）の補強
２通りは、軒側に屋根ブレース偏心解消部材を配置した結果を検討する。