## §６
| α小 | ok-06000 | Ver05.0713
§６ 総合所見

## 診断結果
[6 empty] | α小 | ok-06111 | Ver05.0713
§６ 総合所見
６-１ | 現状建物の耐震性能
ａ． | Ｘ(張間)方向 | [7 empty] | ※正加力時
※負加力時
| ゾーン | 階 | Is値 | ｑ値 | CTu×SD | 基準 | 判定
| ＸⅠゾーン | 2 | 0.83 | 1.71 |  | 屋体 | OK
| （１１通り）） | 1 | 2.89 |  | 1.01 | ＲＣ | OK
| ＸⅡゾーン | 2 | 0.85 | 1.71 |  | 屋体 | OK
| （１０通り）） | 1 | [6 empty] | ※負加力時
| ＸⅢゾーン | 2～1 | 0.76 | 1.41 |  | 屋体 | OK |  | を採用
（５通り）
| ＸⅣゾーン | 2 | 0.63 | 1.27 |  | 屋体 | NG |  | (注)X2-Y5妻柱が自立できない場合
| （２通り） | 1
| ＸⅤゾーン | 2 | 0.78 | 1.61 |  | 屋体 | OK
| （１通り）） | 1 | 2.53 |  | 0.89 | ＲＣ | OK
#VALUE!
ｂ． | Ｙ(桁行)方向
| ゾーン | 階 | Is値 | ｑ値 | CTu×SD | 基準 | 判定
| ＹⅠゾーン | 2 | 0.24 | 0.73 |  | 屋体 | NG
| （Ａ通り） | 1 | 1.59 |  | 0.56 | ＲＣ | OK
| ＹⅡゾーン | 2
| （Ｅ通り１軸） | 1 | 1.52 | 2.77 |  | 屋体 | OK
| ＹⅢゾーン | 2
| （Ｅ通り11軸） | 1 | 1.82 | 3.31 |  | 屋体 | OK
ｃ． | 屋根面の保有耐力
| Ｘ(張間)方向 | ＸⅣゾーン（２通り）以外は各通りとも独立した耐震性能がある
| 位置 | 剪断力係数換算値 |  | Kn＝ |  | 基準 | 判定
|  | ：ｋ |  | 0.577×Fes×Ai
| ２～１間 | 22.5 |  | 0.80 |  | 屋体 | OK
Ｙ(桁行)方向
| 位置 | 剪断力係数換算値 |  | Kn＝ |  | 基準 | 判定
|  | ：ｋ |  | 0.577×Fes×Ai
| 棟部 | 0.81 |  | 0.80 |  | 屋体 | OK
| 軒部 | 2.34 |  | 0.80 |  | 屋体 | OK
|  |  | Fes＝ | 1
|  |  | Ai＝ | 1.388
| Kn＝0.55×Fes×Ai＝ |  |  | 0.80077
ｋ＝Kn×ΣbQu/Σ(Q-Qu)≧Kn

## 補強所見
[5 empty] | α小 | ok-05451 | Ver03.0518
６-２ | 補強建物の耐震性能
| 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」（平成１８年度版）に基づき構造耐震指標：Ｉｓ | [6 empty] | 26
ならびにｑ指標の算定値を検討した結果、耐震性能の判定は以下のようである。
別表第１
| 構造耐震指標Ιs及びｑ指標 |  |  |  | 構造耐力上主要な部分の
地震に関する安全性
倒壊の危険性が低く，原則
として補強の対象としない
|  | Ιsが０．７５以上の場合 |  |  | が，局所的な地形等による
| （１） | かつ ｑが１．０以上の場合 |  |  | 地震入力の増幅や脆性的破
壊モードが予想される場合
などは，適切な耐震性能の
増強を図る。
倒壊の危険性があるので，
| （２） | (１)及び(３)以外の場合 |  |  | 補強が必要である。
Ιsが０．３未満の場合
| （３） | またはｑが０．５未満の場合 |  |  | 倒壊の危険性が高い。
ａ． | Ｘ(張間)方向
| １通りは |  |  | 「倒壊の危険性が低い」と判定される。
| 方向 | 階 | Ιｓ値 | ＣＴ・ＳＤ | ｑ値 | 評 価
ＸⅤゾーン
| （１通り） | ２ | 1.03 |  | 1.96 | （１）
ｂ． | Ｙ(桁行)方向
| Ａ通り（Ａ、Ｇ通りを代表）は |  |  | 「倒壊の危険性が低い」と判定される。
| 方向 | 階 | Ιｓ値 | ＣＴ・ＳＤ | ｑ値 | 評 価
ＹⅠゾーン
| （Ａ通り） | ２ | 1.06 |  | 1.93 | （１）

## まとめ
|  | α小 | ok-05000 | Ver05.0713
６-３ | 補強のまとめ
・ | Ｘ方向（張間方向）
ＸⅤゾーン（１通り）はＸⅣゾーン（２通り）を含み全て負担するとして
筋交いを増設して検討した結果、Ｉｓ値１．０３、ｑ値１．９６と所要の耐
震性能を満たした。
２通りの荷重は屋根ブレースを介して１通りに伝達され、このときの偏心
モーメントは桁行方向の壁ブレースにより吸収される。
・ | Ｙ方向（桁行方向）
壁ブレースを増設した結果、Ｉｓ値は１．０６、ｑ値は１．９３となり所
要の耐震性能を満たした。