## 調査
|  | ＊谷小体育館 | ts-02101 | Ver01.1011
§２ | 現況調査
2-1 | 現況調査結果のまとめ
・主要部材に関する調査結果
＊主要部材の寸法は設計図書通りとする。
・主要接合部に関する調査結果
＊カバープレートの側面溶接は隅肉代が不足のため施工不良と判断する。
・柱の傾斜測定結果
＊柱の傾斜は昇降口（Ｃ通り１’軸）での最大値となった。（写真２１）
・床の沈下量測定結果
＊外部南側階段で１０ｍｍを超える亀裂が生じている。アリーナ床の測定結
果は、北から南へ、西から東へという傾向が認められる。（写真２５～２８）

## 接合部
[5 empty] | ＊谷小体育館 | ts-02201 | Ver01.1011
２－２ | 鉄骨接合部調査
・主要部材に関する調査結果
| 方向 | 部位 | 設計寸法 | 計測寸法 | 備考
| 張間方向 | 柱Ｃ１ | BH-600～300×150×6×9 |  | 計測不能
|  | 梁Ｔ１ | BH-600～300×150×6×9 | BH-602×150×**×9 | ウェブ厚さ計測不能
| 桁行方向 | 壁ブレース | L-65×65×6 | L-65×**×* | 巾65を確認
|  | 屋根ブレース | L-50×50×4 | L-50×**×* | 巾50を確認
＊主要部材の寸法は設計図書通りとする。
・主要接合部に関する調査結果
| 部位 | 位置 | 設計寸法 | 計測寸法 | 備考
| 柱梁接合部 | 溶接継ぎ目 | カバープレート式、隅肉 | 溶接代が不十分 | 写真３２
|  | 接合ボルト | HTB 6-19φ | F9T、ナット幅32
|  | 接合プレート | PL-9 | 巾が梁と同じで溶接不良
| 梁棟接合部 | 溶接継ぎ目 | カバープレート式、隅肉 | 溶接代が不十分 | 写真１５，３１、３４
|  | 接合ボルト | HTB 4-19φ | -----
|  | 接合プレート | PL-9 | 巾が梁と同じで溶接不良
| 桁ブレース接合部 | 溶接継ぎ目 | ----- | ----- | 写真１５
|  | 接合ボルト | HTB 3-19φ | F9T、ナット幅32、3本
|  | 接合プレート | PL-6 | -----
| 屋根ブレース接合部 | 溶接継ぎ目 | ----- | ----- | 写真１５、１６、３５
|  | 接合ボルト | HTB 2-16φ | F9T、ナット幅27、2本
|  | 接合プレート | PL-6 | PL-6
＊カバープレートの側面溶接は隅肉代が不足のため施工不良と判断する。

## 柱の傾斜
|  | ＊谷小体育館 | ts-02301 | Ver01.1011
２－３ | 柱の傾斜測定

## 床の沈下量
|  | ＊谷小体育館 | ts-02401 | Ver01.1011
２－４ | 床の沈下量測定

## 写真
|  | ＊谷小体育館 | ts-02501 | Ver01.1011
２－５ | 調査写真
・ | 写真撮影位置図